Daftar periksa lokasi PLTS

- Tanggal Pemeriksaan		:

- Penanggung Jawab Regional PLN	:

- Penanggung Jawab PLTS		:

- Data Lokasi

- Nama desa/dusun		:

- Kecamatan		:

- Kabupaten		:

- Propinsi			:

- Data GPS			:

- Jumlah Pelanggan yang terhubung	PLTS

| Rumah Pribadi : 265 | Tempat Ibadah : 2 |
| --- | --- |
| Warung & Bisnis Kecil : 15 | Lainnya : 15 |
| Sekolahan : 2 | (Pos Angkatan Laut, Gd. Serbaguna, dll) |
| Klinik Kesehatan : 1 |  |

- Kepemilikan hak tanah untuk Instalasi PLTS : Pribadi

- Akses ke Desa : Jalan Kaki

- Koneksi Jaringan PLN terdekat	: 30 meter

- Ibukota terdekat			:

- Jarak dari Pedesaan ke area PLTS  : 300 meter

- Rencana PLN untuk terhubung dengan pedesaan : lebih dari 5 tahun

- Kondisi sekitar

- Suhu		: 33.6 °c

- Kelembapan	: 68.3 %

- Ketersediaan energi listrik di pedesaan : Diesel Genset dan PLTS

- Potensi Energi terbarukan yang lain

- Angin dengan kecapatan 0.8 – 1.1 m/s

- Kondisi area sekitar berupa pohon-pohon kelapa

- Kurva Beban Harian

Foto Lokasi

- Data Umum Sistem PLTS

| Nama Proyek | PLTS |
| --- | --- |
| Kapasitas PV | 172 kWp |
| Kapasitas Baterai | 432 kWh |
| Tahun Pembangunan | 2011 |
| Tahun mulai beroperasi | 2011 |
| Kontraktor | - |
| Alamat Kontraktor | - |

Luas Area PLTS yang tersedia

- Lebar	: 42 meter

- Panjang	: 61 meter

- Modul Surya dan Support

- Spesifikasi Modul Surya

| Tipe | ESM100S-125 |
| --- | --- |
| Jenis | Monocrystalline |
| Daya puncak (P.Max) | 100 Wp |
| Arus hubung singkat (Isc) | 6.53 A |
| Arus pada Pmax (Imp) | 5.56 A |
| Tegangan terbuka (Voc) | 22.4 V |
| Tegangan pada Pmax (Vmp) | 18 V |
| Sistem Tegangan Maksimum | 1000 VDC |

- String PV dan Combiner Box

| Jumlah modul PV terhubung seri dalam 1 string | 4 Modul Surya |
| --- | --- |
| Jumlah string dalam 1 combiner box | 24 String |
| Kapasitas daya PV dalam 1 combiner box | 9.6 kWP |
| Jumlah combiner box | 18 Buah |
| Jumlah collection box dan kapasitas daya | - |

- pemeriksaan kabel sistem modul surya

| Kabel | Ukuran (mm) | Keterangan (Tipe Konektor) |
| --- | --- | --- |
| Koneksi antar modul | NYYHY 1 x 4 mm2 |  |
| Koneksi string PV - combiner box | NYAF 1 x 4 mm2 |  |
| Koneksi combiner - collection box | NYAF 1 x 10 mm2 |  |
| Koneksi collection - Inverter |  |  |

- catatan pemeriksaan sistem koneksi kabel :

| Kondisi |  | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Kabel string diparalel dalam string box | Ya |  |
| Kabel string langsung terhubung dalam panel box | Ya |  |
| String box dilengkapi dengan pemutus (MCB) | Ya |  |
| Kabel string dilengkapi dengan blocking diode | Tidak |  |
| Koneksi dilengkapi dengan arrester | Ya |  |
| String box dilengkapi dengan kabel gland | Ya |  |

- Sistem proteksi kelistrikan

| Sistem proteksi untuk PV |  | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Fuse | Tidak |  |
| Surge arrester | Ada |  |
| MCB DC | Tidak |  |
| Blocking diode | Tidak |  |

- Panel-panel

| Kondisi |  | Monitoring /Metering | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel DC untuk PV (Sebelum Inverter) | Ada | Tidak ada |  |

- Pengukuran Sistem Petanahan / Grounding

| Nilai petanahan (() | Tiang Penyangga (1.44 () Combiner Box (1.40 () Bak Control grounding (1.44 () |
| --- | --- |
| Kondisi Tanah | Pasir putih dan kering |

Catatan modul PV **(dilakukan bila memungkinkan)

| modul PV | Voc (VDC) | Isc (A) | Radiasi (Watt/m2) | Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.72 | 5.6 | 930 | 10.05 |
| 2 | 18.56 | 6.5 | 1050 | 11.10 |
| 3 | 19.17 | 7.1 | 1260 | 11.58 |
| 4 | 18.70 | 5.7 | 420 | 14.00 |
| 5 | 18.69 | 6.0 | 370 | 15.30 |

Catatan String modul PV **(dilakukan bila memungkinkan)

| modul PV | Vmp (VDC) | Imp (A) | Radiasi (Watt/m2) | Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55.05 | 5.1 | 941 | 10.10 |
| 2 | 63.43 | 6.5 | 1061 | 11.15 |
| 3 | 65.31 | 6.6 | 1265 | 12.01 |
| 4 | 62.78 | 5.5 | 415 | 14.07 |
| 5 | 60.68 | 5.7 | 365 | 15.36 |

- Modul support PV

| Jumlah array modul support | 9 tiang penyangga |
| --- | --- |
| Arah modul support | Selatan |
| Kemiringan | 12° |
| Kondisi array saat ini | Korosif untuk penyangga yang menghadap utara |

- Catatan pemeriksaan support modul PV:

| Kondisi |  | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Memiliki pondasi | Ada |  |
| Support di-galvanis | Ada | Korosif pada 2 tiang penyangga yang menghadap utara |
| Memiliki pagar pembatas | Ada |  |

Foto Dokumentasi

- Inverter

  - Inverter -Jaringan

| Merk | SMA |
| --- | --- |
| Tipe | Sunny Island (SI5048) |
| Kapasitas Inverter | 5 kW |
| Julat Tegangan Input | 48 VDC |
| Julat Tegangan Output | 230 VAC |
| Arus Input maksimum | 120A |
| Efisiensi |  |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Julat Temperatur operasi | 28 °C |
| Perekam Data (Data Logger) | SD Card |
| Jumlah | 3 Unit |

  - Inverter -Baterai

| Merk | SMA |
| --- | --- |
| Tipe | Sunny Island (SI5048) |
| Kapasitas Inverter | 5 kW |
| Julat Tegangan Input | 48 VDC |
| Julat Tegangan Output | 230 VAC |
| Arus Input maksimum | 120A |
| Efisiensi |  |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Julat Temperatur operasi | 28 °C |
| Perekam Data (Data Logger) | SD Card |
| Jumlah | 15 Unit |

  - Panel-panel

| Kondisi |  | Monitoring /Metering | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel untuk Inverter | Ada | Ada |  |

  - Pengukuran Sistem Petanahan / Grounding

| Nilai petanahan (() | 6.8 ( |
| --- | --- |

Foto Dokumentasi :

- Baterai

| Merek/Tipe | EverExceed |
| --- | --- |
| Jenis baterai (flooded/VRLA) | OPzS |
| Kapasitas Nominal | 1500 Ah | 2 VDC |
| Jumlah sel baterai dalam 1 string | 24 buah |
| Jumlah paralel | 6 bank |
| Kapasitas total baterai | 432 kWh |
| Dimensi sel baterai | 215 mm Length x 277 mm Width x 845 mm Height |
| Dimensi ruang baterai (panjang x lebar) | 9.6 meter x 3.2 meter |
| Akses untuk pengukuran dan perawatan | Cukup baik |
| Sirkulasi udara ruang baterai | Ada pendingin udara (AC) |
| Alat Pemadam Kebakaran | Tidak Ada |
| Suhu : 28.8 °C Kelembapan : 60.7 % |

  - pemeriksaan kabel sistem baterai:

| Kabel | Ukuran (mm) |
| --- | --- |
| Koneksi antar monoblock | 35 mm2 |
| Koneksi baterai-panel baterai | 70 mm2 |

  - pemeriksaan sistem koneksi kabel:

| Kondisi |  | Keterangan (Catatan & Dokumentasi) |
| --- | --- | --- |
| Kabel string diparalel dalam panel baterai | Ya |  |
| Kabel string langsung terhubung dalam panel sistem | Tidak |  |
| Panel dilengkapi dengan sistem pemutus (MCCB) | Ya |  |
| Panel dilengkapi dengan kabel gland | Ya |  |

  - Dudukan Baterai, terbuat dari besi

  - Sistem proteksi kelistrikan

|  |  | Keterangan (Catatan & Dokumentasi) |
| --- | --- | --- |
| Sistem proteksi untuk Baterai | Tidak ada |  |

  - Panel-panel

| Kondisi |  | Monitoring /Metering | Keterangan (Catatan & Dokumentasi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel untuk Baterai | Ada (Panel DC Bus) | Tidak ada |  |

  - Pengukuran Sistem Petanahan / Grounding

| Nilai petanahan (() | Tidak ada |
| --- | --- |

Foto dokumentasi

- Genset

Pola kontrak genset			: Milik PLN

Spesifik konsumsi bahan bakar		: 1,6 kL – 2,5 kL

- Generating Set

1. Manufaktur				: Deutz
2. Model					: 	
3. Net prime rating (MCR) (kW) 		: 250 kW

- Diesel Engine

- Buatan					: Jerman

- Tahun Pembuatan			: 03/2017

- Tahun beroperasi			: 09/2017

- Model 					: TCD2013L064V

- Serial No. 				: 12022527

- Rated power (kW) 			: 262,5 kW

- Speed (rpm) 				: 1800 rpm

- Governor 				:

- Turbocharger (type/model) 		:

- Alternator/generator

- Buatan					: United Kingdom

- Model 					:

- Serial No. 				: X17B075631

- Rated kVA 				: 300 kVA

- Voltage (V) / Full load current (A)	: 380 V/455,8 A

- Phase / Rated p.f. 			: 3 ph / 0,8

- Insulation class 				: H

- Starting Battery

- Manufaktur				: GS

- Make/Model No. 			: 90H52 (N200)

- No. of battery / Voltage (V) 		: 2 / 24 V

- Ampere hour 				: 200 Ah

- Starting time (sec) 			:

- Controller

- Type					: -

- Starting 				: -

- Loading Transfer to Generating Set 	: -

- Stopping				: -

- Load Transfer to Mains 			: -

- Sistem proteksi kelistrikan

| Sistem proteksi untuk Genset |  | Keterangan (Catatan & Dokumentasi) |
| --- | --- | --- |
| Circuit Breaker (CB) | Ada |  |
| Relay Protection | Ada |  |

- Panel-panel

| Kondisi |  | Monitoring /Metering | Keterangan (Catatan & Dokumentasi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel untuk Genset | Ada | Ada |  |

- Pengukuran Sistem Petanahan / Grounding

| Nilai petanahan (() | 10.16 ( |
| --- | --- |

Foto dokumentasi :

- Sistem kontrol dan Monitor (PLC, PC dll) *optional

  - Manufaktur			: SMA

  - Model No. 			: Multicluster MC BOX 36

  - Kapasitas		 		: 300 kW

  - Kinerja				: tidak beroperasi

  - Kelengkapan			: lengkap

  - Sistem Operasi			: Manual

Foto Dokumentasi

- Trafo

  - Manufaktur			: Asata Utama Electrical Industries

  - Model No. 			: T630N50

  - Jumlah unit			: 1

  - Kapasitas (rated power)		: 630 kVA

  - Fasa (Phase)			: 3

  - Tegangan HV			: 20 kV

  - Tegangan LV			: 400 V

  - Pendingin (cooling)		: ONAN

  - Berat Total			: 2220 kg

  - Tahun manufaktur		: 1999

  - Posisi Tapping Trafo 		: 3

  - Proteksi				: Bucholz, Differensial

Foto Dokumentasi

- Switchgear (cubicle MV)

  - Manufaktur			: Scheneider Indonesia

  - Model No. 			: E2030-13117/IC-17663

  - Kapasitas (rated power)		: 630 A

  - Fasa (Phase)			: 3

  - Tipe operasi			: Automatic

  - Kinerja				: Operasi

- Jaringan Listrik

|  |  | Keterangan (Catatan & Dokumentasi) |
| --- | --- | --- |
| Single Line Diagram Jaringan | Tidak ada |  |
| Studi Jaringan Sebelumnya | Tidak ada |  |
| Energi Limiter di rumah pelanggan | Ada |  |
| Tipe Pembangkit lainnya | On Grid |  |
| Nominal Teg. Distribusi | 20 kV |
| Jarak total jaringan ke PLTS | 30 meter |
| Jarak PLTS ke beban terdekat | 20 meter |
| Jumlah Pembangkit lainnya yang terpasang | 3 unit genset (3 x 200 kW) |
| Tarif/pola bisnis : Mekanisme pembayaran pelanggan Harga per kWh | Pulsa Token Rp 1467/kWh |
| Provider Telekomunikasi | Ada (Telkomsel) |  |
| Biaya Pokok Penyediaan (BPP) setempat | Rp. 2100/kWh |

Foto dokumentasi :

Foto Dokumentasi