## 200kWp
HOMER Original Data | [6 empty] | DG Load-share
Waktu | Beban (kW) | Inverter Output (kW) | Cummins 1 Power (kW) | Cummins 2 Power (kW) | MTU Power (kW) |  | Cummins 1 Shared (kW) | Cummins 2 Shared (kW) | MTU Shared (kW) | Time | Gen 3 Power (kW) | Gen 2 Power (kW) | Gen 1 Power (kW) | Inverter Output (kW) | Gen Spinning Reserve (kW) | Parameter PLTS | Nilai | Satuan
0:00 | 1025 | 0 | 500 | 405 | 120 |  | 366.0714 | 366.0714 | 292.8571 | 0:00 | 1025 | 732.1429 | 366.0714 | 0 | 375 | Rated capacity | 200 | kW
1:00 | 975 | 0 | 500 | 355 | 120 |  | 348.2143 | 348.2143 | 278.5714 | 1:00 | 975 | 696.4286 | 348.2143 | 0 | 425 | Mean output | 34 | kW
2:00 | 925 | 0 | 500 | 305 | 120 |  | 330.3571 | 330.3571 | 264.2857 | 2:00 | 925 | 660.7143 | 330.3571 | 0 | 475 | Mean output | 807 | kWh/d
3:00 | 910 | 0 | 500 | 290 | 120 |  | 325 | 325 | 260 | 3:00 | 910 | 650 | 325 | 0 | 490 | Capacity factor | 16.8 | %
4:00 | 910 | 0 | 500 | 290 | 120 |  | 325 | 325 | 260 | 4:00 | 910 | 650 | 325 | 0 | 490 | Total production | 294641 | kWh/yr
5:00 | 910 | 0 | 500 | 290 | 120 |  | 325 | 325 | 260 | 5:00 | 910 | 650 | 325 | 0 | 490 | Produksi Energi | kWh/tahun | %
6:00 | 875 | 0 | 500 | 375 | 0 |  | 312.5 | 312.5 | 250 | 6:00 | 875 | 625 | 312.5 | 0 | 525 | PV array (750 kWp) | 294641 | 4
7:00 | 800 | 10 | 500 | 0 | 290 |  | 282.1429 | 282.1429 | 225.7143 | 7:00 | 800 | 574.2857 | 292.1429 | 10 | 610 | Cummins 1 (500 kW) | 4380000 | 53
8:00 | 775 | 27 | 500 | 0 | 248 |  | 267.1429 | 267.1429 | 213.7143 | 8:00 | 775 | 561.2857 | 294.1429 | 27 | 652 | Cummins 2 (500 kW) | 2526035 | 30
9:00 | 800 | 51 | 500 | 0 | 249 |  | 267.5 | 267.5 | 214 | 9:00 | 800 | 586 | 318.5 | 51 | 651 | MTU (400 kW) | 1101663 | 13
10:00 | 850 | 83 | 500 | 0 | 267 |  | 273.9286 | 273.9286 | 219.1429 | 10:00 | 850 | 630.8571 | 356.9286 | 83 | 633 | Total | 8302340 | 100
11:00 | 880 | 155 | 500 | 0 | 225 |  | 258.9286 | 258.9286 | 207.1429 | 11:00 | 880 | 672.8571 | 413.9286 | 155 | 675 | Parameter Jaringan | kWh/tahun | %
12:00 | 900 | 153 | 500 | 0 | 247 |  | 266.7857 | 266.7857 | 213.4286 | 12:00 | 900 | 686.5714 | 419.7857 | 153 | 653 | Excess electricity | 0.045 | 0
13:00 | 900 | 193 | 500 | 0 | 207 |  | 252.5 | 252.5 | 202 | 13:00 | 900 | 698 | 445.5 | 193 | 693 | Unmet electric load | 0.0181 | 0
14:00 | 900 | 193 | 500 | 0 | 207 |  | 252.5 | 252.5 | 202 | 14:00 | 900 | 698 | 445.5 | 193 | 693 | Capacity shortage | 0 | 0
15:00 | 915 | 150 | 500 | 0 | 265 |  | 273.2143 | 273.2143 | 218.5714 | 15:00 | 915 | 696.4286 | 423.2143 | 150 | 635 | Renewable fraction | 294641 | 3.5
16:00 | 915 | 109 | 500 | 306 | 0 |  | 287.8571 | 287.8571 | 230.2857 | 16:00 | 915 | 684.7143 | 396.8571 | 109 | 594
17:00 | 950 | 65 | 500 | 385 | 0 |  | 316.0714 | 316.0714 | 252.8571 | 17:00 | 950 | 697.1429 | 381.0714 | 65 | 515
18:00 | 1100 | 27 | 500 | 453 | 120 |  | 383.2143 | 383.2143 | 306.5714 | 18:00 | 1100 | 793.4286 | 410.2143 | 27 | 327
19:00 | 1140 | 0 | 500 | 500 | 140 |  | 407.1429 | 407.1429 | 325.7143 | 19:00 | 1140 | 814.2857 | 407.1429 | 0 | 260
20:00 | 1125 | 0 | 500 | 500 | 125 |  | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 20:00 | 1125 | 803.5714 | 401.7857 | 0 | 275
21:00 | 1125 | 0 | 500 | 500 | 125 |  | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 21:00 | 1125 | 803.5714 | 401.7857 | 0 | 275
22:00 | 1075 | 0 | 500 | 455 | 120 |  | 383.9286 | 383.9286 | 307.1429 | 22:00 | 1075 | 767.8571 | 383.9286 | 0 | 325
23:00 | 1050 | 0 | 500 | 430 | 120 |  | 375 | 375 | 300 | 23:00 | 1050 | 750 | 375 | 0 | 350
Summary
Waktu | Beban (kW) | Inverter Output (kW) | Cummins 1 Power (kW) | Cummins 2 Power (kW) | MTU Power (kW) | Spinning Reserve Genset (kW)
0:00 | 1030 | 0 | 366.0714 | 366.0714 | 292.8571 | 370
1:00 | 1031 | 0 | 348.2143 | 348.2143 | 278.5714 | 369
2:00 | 903 | 0 | 330.3571 | 330.3571 | 264.2857 | 497
3:00 | 902 | 0 | 325 | 325 | 260 | 498
4:00 | 999 | 0 | 325 | 325 | 260 | 401
5:00 | 963 | 0 | 325 | 325 | 260 | 437
6:00 | 967 | 0 | 312.5 | 312.5 | 250 | 433
7:00 | 816 | 10 | 282.1429 | 282.1429 | 225.7143 | 596
8:00 | 738 | 27 | 267.1429 | 267.1429 | 213.7143 | 721
9:00 | 816 | 51 | 267.5 | 267.5 | 214 | 670
10:00 | 882 | 83 | 273.9286 | 273.9286 | 219.1429 | 632
11:00 | 892 | 155 | 258.9286 | 258.9286 | 207.1429 | 682
12:00 | 992 | 153 | 266.7857 | 266.7857 | 213.4286 | 613
13:00 | 896 | 193 | 252.5 | 252.5 | 202 | 715
14:00 | 913 | 193 | 252.5 | 252.5 | 202 | 686
15:00 | 912 | 150 | 273.2143 | 273.2143 | 218.5714 | 654
16:00 | 961 | 109 | 287.8571 | 287.8571 | 230.2857 | 552
17:00 | 986 | 65 | 316.0714 | 316.0714 | 252.8571 | 484
18:00 | 1250 | 27 | 383.2143 | 383.2143 | 306.5714 | 174
19:00 | 1176 | 0 | 407.1429 | 407.1429 | 325.7143 | 224
20:00 | 1062 | 0 | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 338
21:00 | 1159 | 0 | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 241
22:00 | 1115 | 0 | 383.9286 | 383.9286 | 307.1429 | 285
23:00 | 1170 | 0 | 375 | 375 | 300 | 230

## 750kWp
HOMER Original Data | [6 empty] | DG Load-share |  |  | Inverter Output Adjustment
Waktu | Beban (kW) | Inverter Output (kW) | Cummins 1 Power (kW) | Cummins 2 Power (kW) | MTU Power (kW) |  | Cummins 1 Shared (kW) | Cummins 2 Shared (kW) | MTU Shared (kW) | Waktu | DG 3 Power (kW) | DG 2 Power (kW) | DG 1 Power (kW) | Inverter Output (kW) | Inverter Output (Reduced) (kW) | Total DG Spinning Reserve (kW) | PV Prameters | Value | Unit
0:00 | 1025 | 0 | 500 | 405 | 120 |  | 366.0714 | 366.0714 | 292.8571 | 0:00 | 1025 | 732.1429 | 366.0714 | 0 | 0 | 375 | Rated capacity | 750 | kW
1:00 | 975 | 0 | 500 | 355 | 120 |  | 348.2143 | 348.2143 | 278.5714 | 1:00 | 975 | 696.4286 | 348.2143 | 0 | 0 | 425 | Mean output | 126 | kW
2:00 | 925 | 0 | 500 | 305 | 120 |  | 330.3571 | 330.3571 | 264.2857 | 2:00 | 925 | 660.7143 | 330.3571 | 0 | 0 | 475 | Mean output | 3027 | kWh/hari
3:00 | 910 | 0 | 500 | 290 | 120 |  | 325 | 325 | 260 | 3:00 | 910 | 650 | 325 | 0 | 0 | 490 | Capacity factor | 16.8 | %
4:00 | 910 | 0 | 500 | 290 | 120 |  | 325 | 325 | 260 | 4:00 | 910 | 650 | 325 | 0 | 0 | 490 | Total production | 1104906 | kWh/tahun
5:00 | 910 | 0 | 500 | 290 | 120 |  | 325 | 325 | 260 | 5:00 | 910 | 650 | 325 | 0 | 0 | 490 | Energy Production | kWh/year | %
6:00 | 875 | 0 | 500 | 375 | 0 |  | 312.5 | 312.5 | 250 | 6:00 | 875 | 625 | 312.5 | 0 | 0 | 525 | PV array (750 kWp) | 1104906 | 13
7:00 | 800 | 58 | 500 | 0 | 242 |  | 265 | 265 | 212 | 7:00 | 800 | 588 | 323 | 58 | 58 | 658 | Cummins 1 (500 kW) | 4062220 | 49
8:00 | 775 | 166 | 489 | 0 | 120 |  | 217.5 | 217.5 | 174 | 8:00 | 775 | 601 | 383.5 | 166 | 166 | 791 | Cummins 2 (500 kW) | 2069620 | 25
9:00 | 800 | 413 | 267 | 0 | 120 |  | 193.5 | 193.5 | 0 | 9:00 | 800 | 800 | 606.5 | 413 | 413 | 613 | MTU (400 kW) | 1082822 | 13
10:00 | 850 | 606 | 244 | 0 | 0 |  | 175 | 175 | 0 | 10:00 | 850 | 850 | 675 | 606 | 500 | 650 | Total | 8319568 | 100
11:00 | 880 | 653 | 227 | 0 | 0 |  | 165 | 165 | 0 | 11:00 | 880 | 880 | 715 | 653 | 550 | 670 | Parameter Jaringan | kWh/year | %
12:00 | 900 | 655 | 245 | 0 | 0 |  | 175 | 175 | 0 | 12:00 | 900 | 900 | 725 | 655 | 550 | 650 | Excess electricity | 1043 | 0.01
13:00 | 900 | 670 | 230 | 0 | 0 |  | 175 | 175 | 0 | 13:00 | 900 | 900 | 725 | 670 | 550 | 650 | Unmet electric load | 0.005 | 0
14:00 | 900 | 707 | 193 | 0 | 0 |  | 175 | 175 | 0 | 14:00 | 900 | 900 | 725 | 707 | 550 | 650 | Capacity shortage | 0 | 0
15:00 | 915 | 592 | 203 | 0 | 120 |  | 161.5 | 161.5 | 0 | 15:00 | 915 | 915 | 753.5 | 592 | 592 | 677 | Renewable fraction | 1104906 | 13.3
16:00 | 915 | 485 | 310 | 0 | 120 |  | 215 | 215 | 0 | 16:00 | 915 | 915 | 700 | 485 | 485 | 570
17:00 | 950 | 334 | 496 | 0 | 120 |  | 220 | 220 | 176 | 17:00 | 950 | 774 | 554 | 334 | 334 | 784
18:00 | 1100 | 103 | 500 | 377 | 120 |  | 356.0714 | 356.0714 | 284.8571 | 18:00 | 1100 | 815.1429 | 459.0714 | 103 | 103 | 403
19:00 | 1140 | 0 | 500 | 500 | 140 |  | 407.1429 | 407.1429 | 325.7143 | 19:00 | 1140 | 814.2857 | 407.1429 | 0 | 0 | 260
20:00 | 1125 | 0 | 500 | 500 | 125 |  | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 20:00 | 1125 | 803.5714 | 401.7857 | 0 | 0 | 275
21:00 | 1125 | 0 | 500 | 500 | 125 |  | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 21:00 | 1125 | 803.5714 | 401.7857 | 0 | 0 | 275
22:00 | 1075 | 0 | 500 | 455 | 120 |  | 383.9286 | 383.9286 | 307.1429 | 22:00 | 1075 | 767.8571 | 383.9286 | 0 | 0 | 325
23:00 | 1050 | 0 | 500 | 430 | 120 |  | 375 | 375 | 300 | 23:00 | 1050 | 750 | 375 | 0 | 0 | 350
Waktu | Beban (kW) | Inverter Output (kW) | Cummins 1 Power (kW) | Cummins 2 Power (kW) | MTU Power (kW) | Spinning Reserve Genset (kW)
0:00 | 1025 | 0 | 366.0714 | 366.0714 | 292.8571 | 375
1:00 | 975 | 0 | 348.2143 | 348.2143 | 278.5714 | 425
2:00 | 925 | 0 | 330.3571 | 330.3571 | 264.2857 | 475
3:00 | 910 | 0 | 325 | 325 | 260 | 490
4:00 | 910 | 0 | 325 | 325 | 260 | 490
5:00 | 910 | 0 | 325 | 325 | 260 | 490
6:00 | 875 | 0 | 312.5 | 312.5 | 250 | 525
7:00 | 800 | 58 | 265 | 265 | 212 | 658
8:00 | 775 | 166 | 217.5 | 217.5 | 174 | 791
9:00 | 800 | 413 | 193.5 | 193.5 | 0 | 613
10:00 | 850 | 606 | 244 | 0 | 0 | 256
11:00 | 880 | 653 | 227 | 0 | 0 | 273
12:00 | 900 | 655 | 245 | 0 | 0 | 255
13:00 | 900 | 670 | 230 | 0 | 0 | 270
14:00 | 900 | 707 | 193 | 0 | 0 | 307
15:00 | 915 | 592 | 161.5 | 161.5 | 0 | 677
16:00 | 915 | 485 | 215 | 215 | 0 | 570
17:00 | 950 | 334 | 220 | 220 | 176 | 784
18:00 | 1100 | 103 | 356.0714 | 356.0714 | 284.8571 | 403
19:00 | 1140 | 0 | 407.1429 | 407.1429 | 325.7143 | 260
20:00 | 1125 | 0 | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 275
21:00 | 1125 | 0 | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 275
22:00 | 1075 | 0 | 383.9286 | 383.9286 | 307.1429 | 325
23:00 | 1050 | 0 | 375 | 375 | 300 | 350
Summary
Waktu | Load Demand (kW) | Inverter Output (kW) | Inverter Output (Reduced) (kW) | DG 1 Power (kW) | DG 2 Power (kW) | DG 3 Power (kW) | Spinning Reserve Genset (kW)
0:00 | 1025 | 0 | 0 | 366.0714 | 366.0714 | 292.8571 | 375
1:00 | 975 | 0 | 0 | 348.2143 | 348.2143 | 278.5714 | 425
2:00 | 925 | 0 | 0 | 330.3571 | 330.3571 | 264.2857 | 475
3:00 | 910 | 0 | 0 | 325 | 325 | 260 | 490
4:00 | 910 | 0 | 0 | 325 | 325 | 260 | 490
5:00 | 910 | 0 | 0 | 325 | 325 | 260 | 490
6:00 | 875 | 0 | 0 | 312.5 | 312.5 | 250 | 525
7:00 | 800 | 58 | 58 | 265 | 265 | 212 | 658
8:00 | 775 | 166 | 166 | 217.5 | 217.5 | 174 | 791
9:00 | 800 | 413 | 413 | 193.5 | 193.5 | 0 | 613
10:00 | 850 | 606 | 500 | 175 | 175 | 0 | 650
11:00 | 880 | 653 | 550 | 165 | 165 | 0 | 670
12:00 | 900 | 655 | 550 | 175 | 175 | 0 | 650
13:00 | 900 | 670 | 550 | 175 | 175 | 0 | 650
14:00 | 900 | 707 | 550 | 175 | 175 | 0 | 650
15:00 | 915 | 592 | 592 | 161.5 | 161.5 | 0 | 677
16:00 | 915 | 485 | 485 | 215 | 215 | 0 | 570
17:00 | 950 | 334 | 334 | 220 | 220 | 176 | 784
18:00 | 1100 | 103 | 103 | 356.0714 | 356.0714 | 284.8571 | 403
19:00 | 1140 | 0 | 0 | 407.1429 | 407.1429 | 325.7143 | 260
20:00 | 1125 | 0 | 0 | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 275
21:00 | 1125 | 0 | 0 | 401.7857 | 401.7857 | 321.4286 | 275
22:00 | 1075 | 0 | 0 | 383.9286 | 383.9286 | 307.1429 | 325
23:00 | 1050 | 0 | 0 | 375 | 375 | 300 | 350